## BASE_DATOS_EVENTOS_GEN_CHILE
344
ID | Unidad | Sitio | Carga_Disponible | Estado_Op | Fecha_Hora_Inicio | Fecha_Hora_Final | Motivo | Detalle | Verificación
1 | CTM1 | CEM | 124 | LF | 2023-01-01 | 2023-01-23
2 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-01-04 10:45 | 2023-01-10 14:30
3 | IEM | CEM | 142 | LF | 2023-01-07 03:13 | 2023-01-07 03:34
4 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-01-09 19:57 | 2023-01-10 15:13
5 | IEM | CEM | 210 | LF | 2023-01-13 22:50 | 2023-01-14 03:10
6 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-01-17 19:18 | 2023-01-17 20:05
7 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-01-23 02:01 | 2023-01-23 02:45
8 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-01-23 03:21 | 2023-01-23 09:09
9 | IEM | CEM | 0 | DF | 2023-01-24 09:45 | 2023-05-12 09:45
10 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-01-24 15:16 | 2023-01-29 10:27
11 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-01-29 18:00 | 2023-01-30 07:16
12 | CTA | CEM | 130 | LF | 2023-01-29 18:39 | 2023-01-30 04:56
13 | CTA | CEM | 140 | LF | 2023-01-30 05:56 | 2023-02-02 20:56
14 | CTA | CEM | 70 | LF | 2023-01-31 06:23 | 2023-01-31 16:11
15 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-02-05 11:44 | 2023-02-07 06:14
16 | TG3 | CET | 25 | LF | 2023-02-05 21:00 | 2023-02-05 22:02
17 | TG3 | CET | 25 | LF | 2023-02-06 20:08 | 2023-02-06 20:37
18 | CTM2 | CEM | 100 | LF | 2023-02-07 19:43 | 2023-02-09 05:15
19 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-02-09 12:01 | 2023-02-09 13:22
20 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-02-09 17:13 | 2023-02-09 20:20
21 | CTM2 | CEM | 100 | LF | 2023-02-10 20:21 | 2023-02-14 05:50
22 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-02-13 18:40 | 2023-02-13 22:21
23 | CTM2 | CEM | 75 | LF | 2023-02-14 05:50 | 2023-02-14 06:50
24 | CTM2 | CEM | 100 | LF | 2023-02-14 07:50 | 2023-02-16 19:44
25 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-02-15 18:17 | 2023-02-15 18:56
26 | TG3 | CET | 30 | LF | 2023-02-15 20:10 | 2023-02-16 02:36
27 | TG3 | CET | 30 | LF | 2023-02-16 02:36 | 2023-02-16 02:47
28 | TG3 | CET | 30 | LF | 2023-02-16 20:17 | 2023-02-16 20:23
29 | TG3 | CET | 30 | LF | 2023-02-16 20:23 | 2023-02-16 20:58
30 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-02-18 | 2023-02-18 02:04
31 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-02-18 09:57 | 2023-02-20 00:20
32 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-02-21 19:40 | 2023-02-22 15:44
33 | CTA | CEM | 85 | LF | 2023-02-22 21:37 | 2023-04-11 22:05
34 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-02-23 11:02 | 2023-02-23 13:42
35 | CTA | CEM | 70 | LF | 2023-02-25 03:22 | 2023-02-26 01:00
36 | CTA | CEM | 90 | LF | 2023-02-26 02:00 | 2023-02-26 22:57
37 | CTA | CEM | 130 | LF | 2023-02-26 23:57 | 2023-02-27 05:31
38 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-03-09 16:20 | 2023-03-09 18:13
39 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-03-09 16:20 | 2023-03-09 18:13
40 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-03-10 07:20 | 2023-03-10 07:55
41 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-03-13 16:30 | 2023-03-13 17:13
42 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-03-18 05:17 | 2023-03-18 10:58
43 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-03-25 23:52 | 2023-03-26 01:16
44 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-03-26 05:15 | 2023-03-26 17:31
45 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-03-26 20:06 | 2023-03-27 20:52
46 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-03-28 03:02 | 2023-03-28 18:49
47 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-03-30 20:04 | 2023-03-31 15:46
48 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-04-01 20:04 | 2023-04-03 00:58
49 | U16 | CET | 189 | LF | 2023-04-03 04:25 | 2023-04-03 07:24
50 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-04-04 23:55 | 2023-04-06 05:20
51 | U16 | CET | 189 | LF | 2023-04-06 08:17 | 2023-04-06 08:26
52 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-04-10 16:55 | 2023-04-10 20:58
53 | CTA | CEM | 85 | LF | 2023-04-11 17:04 | 2023-04-11 22:05
54 | CTA | CEM | 85 | LF | 2023-04-11 17:15 | 2023-04-11 21:05
55 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-04-13 03:04 | 2025-04-13 15:55
56 | CTA | CEM | 50 | LF | 2023-04-19 07:05 | 2023-04-21 05:05
57 | CTA | CEM | 115 | LF | 2023-04-21 06:05 | 2023-04-21 10:13
58 | CTA | CEM | 120 | LF | 2023-04-21 18:48 | 2023-04-22 17:03
59 | CTA | CEM | 145 | LF | 2023-04-23 22:15 | 2023-04-26 07:06
60 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-04-24 19:32 | 2023-04-26 04:59
61 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-04-26 07:53 | 2023-04-26 18:46
62 | CTA | CEM | 145 | LF | 2023-04-26 18:46 | 2023-04-27 07:45
63 | CTA | CEM | 165 | LF | 2023-04-27 08:45 | 2023-05-03 22:10
64 | CTM3 | CEM | 122 | LF | 2023-05-01 01:01 | 2023-05-01 01:37
65 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-05-06 15:15 | 2023-05-06 18:35
66 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-05-09 18:38 | 2023-05-10 01:52
67 | CTA | CEM | 96 | LF | 2023-05-09 19:44 | 2023-05-10 04:29
68 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-05-12 12:11 | 2023-05-14 04:43
69 | IEM | CEM | 120 | LF | 2023-05-15 16:00 | 2023-05-15 23:50
70 | IEM | CEM | 0 | DF | 2023-05-22 03:46 | 2023-05-22 12:47
71 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-06-02 16:37 | 2023-06-02 17:29
72 | IEM | CEM | 0 | DF | 2023-06-03 00:55 | 2025-06-03 03:50
73 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-06-08 01:10 | 2023-06-08 03:08
74 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-06-08 02:37 | 2023-06-08 10:46
75 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-06-14 16:12 | 2023-06-14 17:48
76 | U16 | CET | 189 | LF | 2023-06-17 02:22 | 2023-06-17 06:30
77 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-06-20 02:48 | 2023-06-20 17:48
78 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-06-28 18:15 | 2023-06-29 12:19
79 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-06-29 12:58 | 2023-06-29 18:11
80 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-06-30 18:33 | 2023-06-30 19:07
81 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-01 18:05 | 2023-07-01 18:41
82 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-01 20:13 | 2023-07-02 14:28
83 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-07-02 14:30 | 2023-07-02 17:05
84 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-02 15:04 | 2023-07-02 15:58
85 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-04 19:00 | 2023-07-04 19:36
86 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-06 18:43 | 2023-07-06 19:17
87 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-07 18:37 | 2023-07-07 19:09
88 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-10 18:16 | 2023-07-10 18:49
89 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-10 19:18 | 2023-07-11 16:10
90 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-13 16:54 | 2023-07-13 17:29
91 | IEM | CEM | 0 | DF | 2023-07-15 09:10 | 2023-07-15 11:28
92 | IEM | CEM | 0 | DF | 2023-07-15 13:06 | 2023-07-15 18:21
93 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2023-07-17 13:00 | 2023-07-17 20:39
94 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-19 17:45 | 2023-07-19 20:04
95 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-07-27 19:11 | 2023-07-28 15:59
96 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-07-30 19:37 | 2023-07-30 20:01
97 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-07-31 | 2023-07-31 17:35
98 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-08-04 19:27 | 2023-08-04 19:56
99 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-08-05 19:00 | 2023-08-05 19:32
100 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-08-07 18:56 | 2023-08-07 19:26
101 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-08-08 07:28 | 2023-08-08 08:03
102 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-08-10 19:01 | 2023-08-10 20:43
103 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-08-19 20:53 | 2023-08-19 21:26
104 | TG3 | CET | 0 | DF | 2023-08-21 07:24 | 2023-08-21 08:32
105 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-08-31 14:30 | 2023-09-01 20:30
106 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-09-02 15:00 | 2023-09-02 18:32
107 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-09-08 01:08 | 2023-09-08 03:52
108 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-09-25 19:58 | 2023-09-26 05:17
109 | IEM | CEM | 110 | LF | 2023-09-27 00:02 | 2023-09-27 03:10
110 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-09-27 07:03 | 2023-09-27 09:38
111 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-09-27 07:41 | 2023-10-11 12:15
112 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-09-28 23:55 | 2023-09-30 01:59
113 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-09-29 20:46 | 2023-10-10 14:30
114 | IEM | CEM | 260 | LF | 2023-10-03 18:57 | 2023-10-03 23:58
115 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-10-08 02:50 | 2023-10-08 04:09
116 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-11-02 15:55 | 2023-11-02 16:37
117 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-11-05 21:45 | 2023-11-06
118 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-11-06 | 2023-11-06 00:41
119 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-11-30 03:38 | 2023-11-30 05:00
120 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-11-30 16:00 | 2023-11-30 18:52
121 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-11-30 20:52 | 2023-12-01 02:04
122 | U16 | CET | 0 | DF | 2023-12-03 11:01 | 2023-12-03 12:26
123 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-12-03 11:07 | 2023-12-03 19:10
124 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2023-12-06 16:07 | 2023-12-06 22:30
125 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-12-07 | 2023-12-07 19:10
126 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-12-07 23:10 | 2023-12-08 01:29
127 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-12-08 02:04 | 2023-12-08 05:19
128 | IEM | CEM | 0 | DF | 2023-12-08 13:35 | 2023-12-21 11:08
129 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-12-09 13:03 | 2023-12-09 20:52
130 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2023-12-09 23:42 | 2023-12-10 03:21
131 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-12-10 03:52 | 2023-12-10 14:54
132 | CTA | CEM | 0 | DF | 2023-12-10 15:16 | 2023-12-11 00:16
133 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-01-01 22:41 | 2025-01-02 04:29
134 | CTM3 | CEM | 103.07 | LF | 2025-01-02 04:20 | 2025-01-02 06:00
135 | CTM3 | CEM | 80.52 | LF | 2025-01-02 06:00 | 2025-01-02 20:40
136 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-01-02 09:32 | 2025-01-02 15:38
137 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-01-02 18:12 | 2025-01-02 19:50
138 | TG3 | CET | 20 | LF | 2025-01-03 11:02 | 2025-04-07 09:04
139 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-01-05 20:00 | 2025-01-06 15:15
140 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-01-06 22:10 | 2025-01-06 23:09
141 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-01-06 23:09 | 2025-01-06 23:34
142 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-01-07 17:00 | 2025-01-07 20:14
143 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-01-08 13:48 | 2025-01-08 16:15
144 | IEM | CEM | 340 | LF | 2025-01-08 23:30 | 2025-01-16 19:47
145 | CTM3 | CEM | 83.7451 | LF | 2025-01-09 19:41 | 2025-01-10 20:00
146 | TG3 | CET | 0 | DF | 2025-01-15 20:49 | 2025-01-18 15:43
147 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-01-16 19:47 | 2025-01-17 00:57
148 | IEM | CEM | 250 | LF | 2025-01-17 00:57 | 2025-01-18 03:03
149 | IEM | CEM | 300 | LF | 2025-01-18 03:03 | 2025-01-20 03:55
150 | TG3 | CET | 0 | DF | 2025-01-18 17:45 | 2025-01-24 18:21
151 | IEM | CEM | 355 | LF | 2025-01-20 03:55 | 2025-01-20 05:23
152 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-01-20 05:23 | 2025-01-20 12:50
153 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-01-24 08:35 | 2025-02-10 08:56
154 | TG3 | CET | 0 | DF | 2025-02-05 00:55 | 2025-02-20 17:34
155 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-02-09 12:15 | 2025-02-09 15:37
156 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-02-11 00:53 | 2025-02-11 08:57
157 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-02-16 05:31 | 2025-02-16 23:15
158 | IEM | CEM | 210 | LF | 2025-02-17 06:00 | 2025-02-18 03:40
159 | IEM | CEM | 106 | LF | 2025-02-18 03:40 | 2025-02-18 05:05
160 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-02-18 05:05 | 2025-02-27 12:01
161 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-02-18 16:49 | 2025-02-18 17:38
162 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-02-20 15:00 | 2025-02-20 20:40
163 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-02-21 23:20 | 2025-02-22 03:40
164 | TG1 | CET | 0 | DF | 2025-02-25 17:23 | 2025-03-09 03:32
165 | IEM | CEM | 106 | LF | 2025-02-27 12:38 | 2025-02-27 21:00
166 | IEM | CEM | 130 | LF | 2025-02-27 21:00 | 2025-03-01 17:45
167 | IEM | CEM | 180 | LF | 2025-03-01 18:45 | 2025-03-12 08:00
168 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-03-05 14:41 | 2025-03-05 16:33
169 | IEM | CEM | 168 | LF | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-13 01:49
170 | IEM | CEM | 180 | LF | 2025-03-13 01:49 | 2025-03-24 20:54
171 | CTA | CEM | 95 | LF | 2025-03-16 19:00 | 2025-03-16 21:10
172 | CTA | CEM | 110 | LF | 2025-03-16 21:10 | 2025-03-17 00:55
173 | IEM | CEM | 140 | LF | 2025-03-24 20:54 | 2025-03-25 03:45
174 | IEM | CEM | 180 | LF | 2025-03-25 03:45 | 2025-04-05 00:23
175 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-03-31 01:58 | 2025-03-31 17:25
176 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-04-03 00:49 | 2025-04-03 14:05
177 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-04-05 14:20 | 2025-04-05 15:00
178 | CTH | CEM | 83 | LF | 2025-04-14 05:25 | 2025-04-14 06:13
179 | CTH | CEM | 60 | LF | 2025-04-15 09:20 | 2025-04-15 10:00
180 | IEM | CEM | 185 | LF | 2025-04-17 17:20 | 2025-04-17 21:02
181 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-04-18 14:00 | 2025-04-18 21:20
182 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-04-19 13:04 | 2025-04-19 18:04
183 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-04-20 14:33 | 2025-04-20 18:45
184 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-04-21 13:50 | 2025-04-21 16:06
185 | CTM3 | CEM | 83.7451 | LF | 2025-04-24 03:15 | 2025-04-25 01:46
186 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-04-26 10:36 | 2025-04-26 11:29
187 | CTM2 | CEM | 0 | DF | 2025-04-29 21:00 | 2025-04-30 11:10
188 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-05-01 06:44 | 2025-05-21 10:50
189 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-05-09 03:03 | 2025-05-09 04:39
190 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-05-09 12:27 | 2025-05-12 16:34
191 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-05-13 13:31 | 2025-05-21 13:23
192 | TG1 | CET | 0 | DF | 2025-05-18 01:46 | 2025-05-19 13:35
193 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-05-19 04:04 | 2025-05-20 07:35
194 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-05-23 11:55 | 2025-05-23 15:07
195 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-05-24 01:50 | 2025-05-24 18:15
196 | CTM3 | CEM | 115.9548 | LF | 2025-05-24 18:00 | 2025-05-25 00:10
197 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-05-24 18:15 | 2025-05-24 20:00
198 | CTM3 | CEM | 77.3032 | LF | 2025-05-25 00:10 | 2025-05-25 02:47
199 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-05-25 02:18 | 2025-05-25 13:45
200 | CTA | CEM | 60 | LF | 2025-05-26 15:30 | 2025-05-27 04:00
201 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-06-02 13:03 | 2025-06-02 14:45
202 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-06-03 10:10 | 2025-06-03 15:05
203 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-06-04 16:21 | 2025-06-04 21:56
204 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-19 18:55
205 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-06-07 09:26 | 2025-06-07 16:50
206 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-06-12 15:33 | 2025-06-12 22:26
207 | CTM1 | CEM | 0 | DF | 2025-06-17 20:31 | 2025-06-20 15:52
208 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-06-19 18:55 | 2025-06-20 07:04
209 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-06-20 22:12 | 2025-06-21 23:35
210 | U16 | CET | 163.9537 | LF | 2025-06-25 21:18 | 2025-10-04 07:41
211 | CTA | CEM | 70 | LF | 2025-06-29 15:15 | 2025-06-30 23:41
212 | CTH | CEM | 70 | LF | 2025-06-29 15:15 | 2025-07-01 01:13
213 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-07-04 11:45 | 2025-07-04 18:12
214 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-07-06 14:00 | 2025-07-06 19:15
215 | IEM | CEM | 124 | LF | 2025-07-06 17:26 | 2025-07-06 23:10
216 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-07-07 22:50 | 2025-07-10 10:05
217 | IEM | CEM | 210 | LF | 2025-07-08 18:36 | 2025-07-08 22:30
218 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-07-09 09:27 | 2025-07-09 16:00
219 | IEM | CEM | 200 | LF | 2025-07-12 15:55 | 2025-07-12 17:24
220 | CTA | CEM | 70 | LF | 2025-07-14 12:03 | 2025-07-15 01:09
221 | CTH | CEM | 70 | LF | 2025-07-14 12:03 | 2025-07-15 04:35
222 | IEM | CEM | 210 | LF | 2025-07-15 18:27 | 2025-07-16 01:43
223 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-07-20 21:49 | 2025-07-21 01:54
224 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-22 21:28
225 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-07-22 20:01 | 2025-07-22 22:28
226 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-28 20:21
227 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-07-28 23:44 | 2025-07-29 01:52
228 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-07-31 09:24 | 2025-07-31 14:49
229 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-07-31 12:11 | 2025-07-31 14:44
230 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-08-05 09:56 | 2025-08-05 12:41
231 | IEM | CEM | 300 | LF | 2025-08-07 01:48 | 2025-08-07 03:33
232 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-08-07 03:33 | 2025-08-18 14:19
233 | CTH | CEM | 85 | LF | 2025-08-07 19:05 | 2025-08-07 21:37
234 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-08-11 18:17 | 2025-08-12 00:03
235 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-08-14 08:11 | 2025-08-14 09:35
236 | CTH | CEM | 47 | LF | 2025-08-14 18:31 | 2025-08-15
237 | IEM | CEM | 200 | LF | 2025-08-19 17:48 | 2025-08-19 20:28
238 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-08-22 15:37 | 2025-09-23 02:56
239 | CTH | CEM | 0 | DF | 2025-08-31 23:33 | 2025-09-01 04:56
240 | IEM | CEM | 250 | LF | 2025-09-08 01:33 | 2025-09-08 02:40
241 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-09-10 11:02 | 2025-09-10 12:09
242 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-09-12 19:58 | 2025-09-12 20:38
243 | CTA | CEM | 106 | LF | 2025-09-15 21:02 | 2025-09-16 01:52
244 | IEM | CEM | 330 | LF | 2025-09-16 20:00 | 2025-09-17 02:40
245 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-09-29 14:38 | 2025-10-10 23:25
246 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-10-02 19:44 | 2025-10-02 22:13
247 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-10-04 07:41 | 2025-10-04 14:01
248 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-10-06 06:09 | 2025-10-06 08:41
249 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-09 17:55
250 | U16 | CET | 150.91 | LF | 2025-10-15 01:55 | 2025-10-15 08:56
251 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-10-17 19:16 | 2025-10-18 00:39
252 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-10-21 17:03 | 2025-10-28 18:52
253 | IEM | CEM | 200 | LF | 2025-10-24 21:16 | 2025-10-25 00:30
254 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-10-29 20:43 | 2025-11-01 15:07
255 | U16 | CET | 203.41 | LF | 2025-10-30 20:45 | 2025-11-02 21:00
256 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-10-30 22:00 | 2025-11-03 08:30
257 | U16 | CET | 150.91 | LF | 2025-11-02 21:00 | 2025-11-04 20:54
258 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-11-04 05:23 | 2025-11-04 06:16
259 | U16 | CET | 131.23 | LF | 2025-11-04 20:54 | 2025-11-05 04:38
260 | U16 | CET | 85.3 | LF | 2025-11-05 04:38 | 2025-11-08 05:05
261 | U16 | CET | 85.3 | LF | 2025-11-05 06:12 | 2025-11-05 06:20
262 | U16 | CET | 196.85 | LF | 2025-11-08 06:05 | 2025-11-08 20:30
263 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-11-11 01:00 | 2025-11-11 17:45
264 | IEM | CEM | 110 | LF | 2025-11-11 17:45 | 2025-11-11 21:20
265 | IEM | CEM | 220 | LF | 2025-11-11 21:20 | 2025-11-12 03:24
266 | U16 | CET | 0 | DF | 2025-11-13 00:21 | 2025-11-18 20:03
267 | U16 | CET | 203.41 | LF | 2025-11-18 20:55 | 2025-11-20 09:50
268 | IEM | CEM | 210 | LF | 2025-11-19 18:34 | 2025-11-19 23:45
269 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-12-06 09:27 | 2025-12-06 16:10
270 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-12-07 18:01 | 2025-12-08 00:25
271 | CTA | CEM | 100 | LF | 2025-12-09 19:20 | 2025-12-09 23:26
272 | CTH | CEM | 100 | LF | 2025-12-09 19:20 | 2025-12-09 22:00
273 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2025-12-14 06:37 | 2025-12-14 23:21
274 | CTA | CEM | 0 | DF | 2025-12-26 01:28 | 2025-12-29 03:30
275 | IEM | CEM | 0 | DF | 2025-12-31 21:35 | 2026-01-01
276 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-01-03 22:26 | 2026-01-04 00:07 | Falla sistema de enfriamiento principal | Kit hidráulico se encuentra descalibrado, bba de respaldo no entra e/s | Cerrado
277 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-01-14 16:54 | 2026-01-17 00:35 | Alto consumo de agua en HRSG | Rotura de tubo en banco de tubos del evaporador HP (HP EVA 1) | Cerrado
278 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-02-06 13:43 | 2026-02-06 19:19 | Falla llama en cámaras de combustión | Fuga en válvula de purga de aire hacia. | Cerrado
279 | CTM3 | CEM | 158.37 | LF | 2026-02-06 14:18 | 2026-02-06 15:43 | Falla tarjeta PCU05 | Tarjeta falla por señal errónea desde Actuador v/v 3°admision produciendo el desenganche de la TV | Cerrado
280 | U16 | CET | 262.08 | LF | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-07 19:41 | Trip TV | Trip TV por falla en secuencia de toma de carga. | Cerrado
281 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-02-12 15:50 | 2026-02-12 16:43 | Falla sistema de enfriamiento principal | Kit hidráulico se encuentra descalibrado, bba de respaldo no entra e/s | Cerrado
282 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-02-13 01:31 | 2026-02-13 04:04 | Alta T° generador TG | Alta temperatura en devanado generador por obstrucción en filtros enfriamiento circuito abierto | Cerrado
283 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-02-17 06:53 | 2026-02-17 16:14 | Falla Bypass AP | Falla posicionador | Cerrado
284 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-02-17 17:23 | 2026-02-17 18:11 | Bajo nivel del domo AP | Descontrol nivel del domo AP activando 2° bba agua alimentación operando v/v de seguridad. | Cerrado
285 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-02-17 19:49 | 2026-02-17 21:32 | Falla Bypass AP | Alta T° descarga Bypass AP debido a que unidad se encontraba en plena carga ciclo abierto (Equipos no configurados para una carga >135mw en ciclo abierto) | Cerrado
286 | CTH | CEM | 100 | LF | 2026-02-17 20:05 | 2026-02-17 20:54 | Fallo en dámper de control VTI2 | Descalibración actuador dámper de control | Cerrado
287 | CTH | CEM | 0 | DF | 2026-02-21 18:56 | 2026-02-21 22:00 | Bajo nivel del domo | Trip LAC30 por baja presión aceite de lubricación (LAC20 se encuentra en manual y no arranca) | Cerrado
288 | CTA | CEM | 115 | LF | 2026-03-01 00:12 | 2026-03-01 01:00 | falla v/v neumática LAC30 | Falla limite de cierre v/v recirculación mínima | Cerrado
289 | CTA | CEM | 70 | LF | 2026-03-01 01:00 | 2026-03-01 01:29 | falla v/v neumática LAC30 | Falla limite de cierre v/v recirculación mínima | Cerrado
290 | CTA | CEM | 60 | LF | 2026-03-03 17:45 | 2026-03-07 01:30 | Fallo motor eléctrico LAC30 en el arranque | Desbalance de resistencia en la bobina U. Aumento de corriente en el arranque. | Cerrado
291 | CTA | CEM | 125 | LF | 2026-03-07 04:50 | 2026-03-07 13:08 | falla v/v neumática LAC30 | Falla limite de cierre v/v recirculación mínima | Cerrado
292 | U16 | CET | 35 | LF | 2026-03-11 10:34 | 2026-03-11 19:30 | Bajo nivel del domo | Trp TV por protección nivel del domo | Cerrado
293 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-03-12 07:57 | 2026-03-12 09:31 | Falla sistema de enfriamiento principal | Falla skid hidráulico accionamiento abertura y cierre válvulas de descarga bbas. Booster | Cerrado
294 | CTH | CEM | 70 | LF | 2026-03-19 02:08 | 2026-03-19 14:03 | Fallo en dámper de control VAP1 | brazo accionamiento dámper de control fracturado. | Cerrado
295 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-03-26 01:13 | 2026-03-26 11:28 | Fallo Sistema de levante Generador TG | Bomba sistema de levante lado generador TG en fallo | Cerrado
296 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-03-29 12:36 | 2026-03-30 02:05 | Falla enfriamiento auxiliar. | Alta T° en componentes auxiliares, unidad retirada de forma forzosa | Cerrado
297 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-04-07 02:57 | 2026-04-07 11:12 | Falla v/v venteo línea de gas TG | Falla de solenoide en v/v venteo línea de gas alimentación cámara de combustión TG. | Cerrado
298 | CTA | CEM | 0 | DF | 2026-04-11 15:55 | 2026-04-11 16:22 | Baja presión aire sello piernas de retorno | Corte de correas motriz HP N°3 | Cerrado
298 | TG3 | CET | 0 | DF | 2026-04-29 00:42 | 2026-04-29 01:23 | Desenganche por protección sobre velocidad | Actua protección sobre velocidad por perturbaciones de señales en protección. | Cerrado
299 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-04-29 15:19 | 2026-05-01 18:42 | Falla arranque unidad | Filtros de succión bombas agua alimentación saturados. | Cerrado
300 | CTA | CEM | 80 | LF | 2026-05-02 17:33 | 2026-05-02 19:05 | Inspección VTI2 | Se realiza inspección componentea, alinamiento, GAP en VTI2 | Cerrado
301 | CTA | CEM | 0 | DF | 2026-05-09 06:19 | 2026-05-21 01:00 | Rotura tubo de caldera | Rotura tubo vapor SH | Cerrado
302 | CTH | CEM | 0 | DF | 2026-05-12 16:38 | 2026-05-12 17:16 | Bajo nivel del Domo | Trip LAC10 por baja presión de aceite, LAC30 trip por sobreflujo de descarga y LAC20 no entra en servicio de forma automatica | Cerrado
303 | TG3 | CET | 0 | DF | 2026-05-14 00:18 | 2026-05-14 01:59 | Alta diferencia T° gases de escape | Trip por diferencial de T° en los gases de escape (ensuciamineto del sensor de medición) | Cerrado
304 | TG3 | CET | 0 | DF | 2026-05-14 02:03 | 2026-05-14 03:40 | Alta diferencia T° gases de escape | Trip por diferencial de T° en los gases de escape (ensuciamineto del sensor de medición) | Cerrado
305 | CTH | CEM | 70 | LF | 2026-05-16 08:15 | 2026-05-16 21:15 | Cambio motor eléctrico VAS1 | Se realiza cambio motor eléctrico VAS1 por alta temperatura en cojinete | Cerrado
306 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-05-21 03:51 | 2026-05-21 07:50 | Posición de desviación VV IGB | Falla en tarjeta de control de VIGB del sistema de admisión de aire al compresor de la turbina a gas. | Cerrado
307 | TG3 | CET | 0 | DF | 2026-05-22 05:10 | 2026-05-22 06:03 | Alta diferencia T° gases de escape | Trip por diferencial de T° en los gases de escape (ensuciamineto del sensor de medición) | Cerrado
308 | CTA | CEM | 0 | DF | 2026-05-22 13:22 | 2026-05-22 20:29 | Bajo nivel del Domo | Trip Bba. Agua aliemntación LAC30 por baja presión de aceite. | Cerrado
309 | CTH | CEM | 70 | LF | 2026-05-29 05:00 | 2026-05-29 16:21 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
310 | CTA | CEM | 70 | LF | 2026-06-01 23:11 | 2026-06-02 11:10 | Falla alimentadores de combustibles. | Falla cadena de recuperación Alimentador N°5 y alimentador N°6 en reparación. | Cerrado
311 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-06-02 00:15 | 2026-06-02 02:42 | Protección TV | Falla sensor de T° de vapor ingreso TV | Cerrado
312 | CTA | CEM | 70 | LF | 2026-06-10 05:04 | 2026-06-10 21:48 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
313 | CTH | CEM | 0 | DF | 2026-06-13 00:16 | 2026-06-13 05:00 | Bajo caudal de enfriamiento al cond. Ppal. | Falla bba PAJ53 y Paj33 lo cual deja indisponible el Sifon N°2 en cantara. | Cerrado
314 | CTH | CEM | 70 | LF | 2026-06-13 05:00 | 2026-06-13 20:14 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
315 | CTA | CEM | 100 | LF | 2026-06-13 00:16 | 2026-06-13 17:30 | Bajo caudal de enfriamiento al cond. Ppal. | Falla bba PAJ53 y Paj33 lo cual deja indisponible el Sifon N°2 en cantara. | Cerrado
316 | CTH | CEM | 90 | LF | 2026-06-15 04:57 | 2026-06-15 08:46 | Alto consumo de agua en caldera | Ritura de tubos en calderRH1 y RH2 | Cerrado
318 | TG2 | CET | 0 | DF | 2026-06-19 00:37 | 2026-06-19 12:00 | Falla en arranque | Sistema de arranque en falla | Cerrado
319 | CTH | CEM | 130 | LF | 2026-06-25 13:37 | 2026-06-25 16:15 | Inspección alimentador de carbón N°2 | Se retira de gran granulometria alojado al interior del alimentador de carbón N°2, alimentador de carbón N°4 indisponible | Cerrado
320 | CTA | CEM | 75 | LF | 2026-06-26 09:20 | 2026-06-26 22:00 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
321 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-07-01 03:33 | 2026-07-01 12:28 | Activación fuga de gas en TG | Falla sensor detector de gas | Cerrado
322 | U16 | CET | 262 | LF | 2026-07-02 09:26 | 2026-07-02 10:05 | Descalople TV | Altas vibraciónes TV cojinete N°5 | Cerrado
323 | TG2 | CET | 0 | DF | 2026-07-04 16:20 | 2026-07-04 20:47 | Falla en la partida | Falla sistema de sincronismo | Cerrado
324 | TG1 | CET | 0 | DF | 2026-07-04 20:52 | 2026-07-05 17:36 | Alta temperatura en generador | Falla sistema enfriamiento | Cerrado
325 | TG2 | CET | 0 | DF | 2026-07-05 | 2026-07-05 14:35 | Alta temperatura en generador | Falla sistema enfriamiento | Cerrado
326 | TG1 | CET | 0 | DF | 2026-07-06 08:18 | 2026-07-06 23:57 | Alta temperatura en generador | Falla sistema enfriamiento | Cerrado
327 | CTH | CEM | 70 | LF | 2026-07-06 08:22 | 2026-07-06 23:59 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
328 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-07-06 09:45 | 2026-07-06 10:30 | Falla sistema combustible DO | Obstrucción filtro de succión bombas de transferencia | Cerrado
329 | TG1 | CET | 14 | LF | 2026-07-07 01:34 | 2026-07-09 09:24 | Sistema admisón compresor | Filtro de admisión obstruido | Cerrado
330 | TG1 | CET | 0 | DF | 2026-07-07 16:40 | 2026-07-08 10:18 | Falla en la partida | Obstrucciín filtro admisión | Cerrado
331 | CTA | CEM | 70 | LF | 2026-07-07 09:00 | 2026-07-07 22:00 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
332 | CTH | CEM | 70 | LF | 2026-07-08 07:50 | 2026-07-08 23:59 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
333 | CTA | CEM | 75 | LF | 2026-07-20 16:04 | 2026-07-20 17:50 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
334 | CTH | CEM | 75 | LF | 2026-07-20 16:04 | 2026-07-20 16:47 | Alta T° descarga agua de mar | Limpieza de cajas enfrimaineto principal condensador. | Cerrado
335 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-07-29 11:02 | 2026-07-29 13:39 | Falla sistema de combustible a gas | Falla valvúla control de gas a TG | Cerrado
336 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-08-14 12:20 | 2026-08-14 19:31 | Cambio de filtro de admisión en caja intake | Alta diferencia de presión filtro de admisión en caja intake | Cerrado
337 | U16 | CET | 262 | LF | 2026-08-15 04:40 | 2026-08-15 05:00 | Alta vibración descanso TV | Se realiza desacople TV para iniciar proceso de calentamiento uniforme. | Cerrado
338 | CTA | CEM | 70 | LF | 2026-08-28 22:33 | 2026-08-29 08:51 | Al DP filtrso succión bba LAC10/30 | Filtros de succión obstruidos bbas agua alimentación. | Cerrado
339 | U16 | CET | 262 | LF | 2026-09-05 16:37 | 2026-09-06 20:15 | Retiro controlado TV | Alarma alta presión sistema de lubricación. | Cerrado
340 | U16 | CET | 262 | LF | 2026-09-10 19:46 | 2026-09-10 21:28 | Retiro controlado TV | Alta vibración descanzo TV | Cerrado
341 | CTM3 | CEM | 0 | DF | 2026-09-11 02:55 | 2026-09-11 04:33 | Bajo nivel del Domo MP | Falla valvúla control nivel del Domo MP | Cerrado
342 | U16 | CET | 262 | LF | 2026-09-12 20:46 | 2026-09-12 21:13 | Retiro controlado TV | Alta vibración descanzo TV | Cerrado
343 | U16 | CET | 0 | DF | 2026-10-04 05:50 | 2026-10-04 16:10 | Falla en la partida | Falla en valvúla de gas, alimentación combustible a TG | Cerrado
344 |  | CET | 262 | LF | 2026-10-03 08:30 | 2026-10-03 11:10 | Retiro controlado TV | Alta vibración descanzo TV
345 | CTA | CEM | 70 | LF | 2026-10-03 04:31 | 2026-10-03 06:16
346 |  | CET
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## POTENCIA_BRUTA_NETA_GEN_CHILE
Unidad | Sitio | P_Max_Bruta | P_Max_Neta
CTM3 | CEM | 245.84 | 234.67
CTA | CEM | 176.6 | 161.15
CTH | CEM | 174.26 | 157.61
IEM | CEM | 376.96 | 347.95
U16 | CET | 399.41 | 393.57
TG3 | CET | 20 | 19.87
TG1 | CET | 21 | 19.57
TG2 | CET | 21 | 19.86
CTM1 | CEM | 131 | 120
CTM2 | CEM | 112 | 100

## Mantenimientos_Programados
Unidad | Fecha_Hora_Inicio | Fecha_Hora_Fin | Días_de_Mantenimiento | Motivo
IEM | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 273 | Reconverción + TV Over C + BOP A
U16 | 2026-04-22 | 2026-04-29 15:19 | 7.6382 | Inspección TG
CTA | 2026-08-01 | 2026-08-27 19:55 | 26.8298 | Mant Tipo B
U16 | 2026-11-04 | 2026-11-22 23:59 | 18 | Mant Tipo A
CTM3 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 60 | Mant Tipo A
CTA | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 4 | Mant Correctivo
CTH | 2026-05-02 02:26 | 2026-05-10 23:45 | 8.8882 | Mant Correctivo
CTH | 2026-06-15 08:40 | 2026-06-21 12:00 | 6.1389 | Mant Correctivo

## Vigencia_Unidades
Unidad | FechaInicioVigencia | FechaFinVigencia
CTM1 | 1996-01-01 | 2025-12-31
CTM2 | 1998-01-01 | 2025-12-31
TG1 | 1976-01-01 | 2027-05-10
TG2 | 1976-01-01 | 2027-05-10
TG3 | 1994-01-01 | 2027-09-01
CTM3 | 2000-01-01 | 2032-12-31
CTA | 2011-01-01 | 2027-05-10
CTH | 2012-01-01 | 2027-05-10
IEM | 2019-01-01 | 2032-12-31
U16 | 2001-01-01 | 2035-12-31